Результаты исследования  качества питьевой  воды   арт. скважины д. Стайки  за 2021г.

| Наименование показателей | Единицы измерения | Дата ПДК | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 17.05.2021 | 08.06.2021 | 07.07.2021 | 09.08.2021 | 08.09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | Градус цветности | 20 | 24 | 24 | 8,4 | 29 | 23,9 | 22,4 | 22 | 15,4 | 29,9 |
| Запах | балл | 2 | 2серов | 0 | 2неопр | 1неопр | 2 мет | 0 | 2 неопр | 2 неопр | 2 неопр |
| Мутность | мг/дм³ | 1,5 | 8,8 | 6,3 | 3,8 | 8,07 | 9,8 | 7,6 | 5,1 | 4,5 | 4,7 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | 0,14 | 1,4 | 0,19 | 0,12 | 0,33 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 5 | 3,9 | 4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 2,64 | 4 | 4 |
| Хлорид – ион | мг/дм³ | 350 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткость | °Ж | 7 | 6 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм³ | 2 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрит – ион (NO2) | мг/дм³ | 3 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрат – ион (NO3) | мг/дм³ | 45 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сульфат – ион (SO4) | мг/дм³ | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | Отсутствие | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. |
| ТКБ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | Отсутствие | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. |
| Общее микроб. число в 1 мл | КОЕ в 1 мл | Не > 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал»

Начальник отделения ИБЛ ПВ  на Людиновском в/з         С. М. Серегина

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2021г.

| Дата | д.Стайки | цветность | запах 20*/60* | вкус | мутность | железо общ. | хлорид-ион | аммиак и ионы аммония | нитрит-ион | нитрат-ион | окисля- емость | жесткость | ОКБ | ТКБ | ОМЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Един.измерения | градусы цв. | баллы | баллы | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | Град Ж | КОЕ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | КОЕ в 1мл |
|  | Норматив ПДК | 20 | 2/2 | 2 | 1.5 | 0,3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | отс в 100мл | отс в 100мл | не >50 в 1мл |
| 25.01.2021 | ул. Школьная,7 | 28,7 | 0 | 0 | 9,2 | 0,17 | 57 | <0,1 | 0,008 | 1,9 | 2,84 | 7 | не обн | не обн | 0 |
| 17.02.2021 | ул. Школьная,7 | 26 | 0 | 0 | 6,6 | 2,2 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 3 |
| 15.03.2021 | ул. Школьная,7 | 10,3 | 2 неопр | 0 | 4 | 0,21 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 07.04.2021 | ул. Школьная,7 | 30 | 1 неопр | 0 | 8,6 | 0,13 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 17.05..2021 | ул. Школьная,7 | 30 | 3серов | 0 | 8,9 | 0,45 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 2 |
| 08.06.2021 | ул. Школьная,7 | 21,4 | 0 | 0 | 5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 07.07.2021 | ул. Школьная,7 | 26,3 | 2 неопр. | 0 | 4,9 | 0,13 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 09.08.2021 | ул. Школьная,7 | 14,8 | 2 серов. | 0 | 3,9 | 0,16 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 08.09.2021 | ул. Школьная,7 | 28,8 | 2 неопр. | 0 | 8,7 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |
| 25.10.2021 | ул. Школьная,7 | 26,5 | 2 неопр. | 0 | 5,1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | не обн | не обн | 0 |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал»

Начальник отделения ИБЛ ПВ  на Людиновском в/з         С. М. Серегина