Результаты исследования  качества питьевой  воды  д. Стайки  

	Характеристика
	Единицы измерения 
	Величина допустимого уровня
	Дата отбора: 28.03.2022г.

Заявитель: СПК «Рессета» 

Место отбора: 
	Дата отбора: 18.05.2022г.

Заявитель: СПК «Рессета» 

Место отбора:
	Дата отбора: 20.07.2022г.

Заявитель: СПК «Рессета» 

Место отбора:
	Дата отбора: 03.08.2022г.

Заявитель: СПК «Рессета» 

Место отбора:

	
	
	
	Скважина


	Колонка

 ул. Молодежная, д.4
	Водонапорная башня
	Скважина


	Водонапорная башня
	Водонапорная башня

	Цветность
	 градус
	 Не более 20 
	11,6 ± 2,3
	Менее 5
	
	
	
	

	Мутность (по формазину)
	ЕМФ
	Не более 2,6
	1,0± 0,20
	1,00 ± 0,20
	
	
	
	

	Водородный показатель
	ед.  рН
	6-9 
	
	6,4± 0,2
	
	
	
	

	Общее микробное число
	КОЕ/см3
	Не более 50
	0
	0
	3

	0
	1
	1

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100см3
	Отсутствие
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	17
	Не обнаружено
	14,7
	Не обнаружено

	E.coli
	КОЕ/100см3
	Отсутствие
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено

	Enterococcus 
	КОЕ/100см3
	Отсутствие
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено
	Не обнаружено


Исследования проведены Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Менеджер по качеству Сорокова З. И.
