Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2023г. с. Колодяссы  Хвастовичский район Калужская область
	Дата
	с. Колодяссы
	Цветность
	Запах 20
	Вкус
	Мутность
	Железо общ.
	Хлорид-ион
	Аммиак и ионы аммония
	Нитрит-ион
	Нитрат-ион
	Окисляемость
	Жесткость

	
	Место отбора пробы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	един.измерения
	Градус.цв.
	баллы
	баллы
	мг/дм.куб
	мг/дм.куб.
	мг/дм.куб.
	мг/дм.куб
	мг/дм.куб
	мг/дм.куб
	мг/дм.куб
	град.Ж

	
	Норматив ПДК
	20
	2
	2
	1,5
	0,3
	350
	2
	3
	45
	5
	7

	24.01.23
	ул.Новостройка,18
,кв.1
	9,7
	2 неопр
	0
	<0,58
	0,19
	9,4
	<0,1
	0,017
	0,72
	1
	3,9

	
	ул.Центральная,20
	10,3
	2 неопр
	0
	<0,58
	<0,2
	9,4
	<0,1
	0,039
	0,69
	1
	3,8

	03.05.23
	ул.Новостройка,18
,кв.1
	2,9
	0
	0
	1,31
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	
	ул.Центральная,20
	3,1
	0
	0
	0,71
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	24.07.23
	ул.Новостройка,18
,кв.1
	39,9
	0
	0
	1,11
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	
	ул.Центральная,20
	4
	0
	0
	<0,58
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	19.10.23
	ул.Новостройка,18,
кв.1
	11,2
	2 неопр
	0
	<0,58
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	
	ул.Центральная,20
	9,9
	2 неопр
	0
	<0,58
	<0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минимальн. значения
	2,9
	0
	0
	0
	0
	9,4
	0
	0,017
	0,69
	1
	3,8

	
	Максимальн. значения
	39,9
	0
	0
	1,31
	0,2
	9,4
	0
	0,039
	0,72
	1
	3,9

	
	Среднее значение
	11,375
	0
	0
	0,391
	0,049
	9,4
	0
	0,028
	0,705
	1
	3,85

	
	Отношение к ПДК
	0,569
	0
	0
	0,02
	0,002
	0,47
	0
	0,001
	0,035
	0,05
	0,193


Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП «Калугаоблводоканал»
